礼来纯水讨论会议纪要

2026-09-25｜依据会议后半段录音整理，前半段未录音

一、会议要点

纯水排查范围要扩大：礼来提出，除了直接加入工艺的纯化水，清洁用的纯化水（如 SPPS、裂解设备清洁）也要一并排查，并提出改造前的过渡管理方案。礼来提醒这可能更直接地影响早期步骤的时间。

改造期间的供水：施工、钝化和验证合计约 7 周。礼来关心这段时间工艺罐怎么用水，要求我方说明过渡方案；Andrew 会通过邮件把问题写清楚发来。

我方将持续更新 Excel 跟踪表，最晚下周初发给礼来。

湿氮气（会后与 Mark 简短沟通）：WFI 无菌袋在哪里连接，礼来初步倾向在 C 级区，请我方先提出建议方案，下周讨论。

二、客户需求与关注点

1. 纯水

| 主题 | 礼来的问题 / 需求 | 凯莱英答复 |
| --- | --- | --- |
| 清洁用纯化水 | 我方表示已评估所有工艺用纯化水管线。礼来追问清洁是否也用纯化水（如 SPPS 设备）；如果分配系统有同类缺陷，清洁用水同样有微生物污染风险。需要先弄清缺陷范围，再定改造前怎么管理，可以考虑用后续的溶剂淋洗和干燥来降低风险并论证。之前的讨论集中在纯化（水直接加入工艺，风险最高），但要整体审视所有用水系统。 | 确认 SPPS 和裂解设备清洁用纯化水。会把清洁用纯化水纳入排查，跟进后再讨论。 |
| 3 周验证的内容 | 改造后的 3 周验证是新取样点的验证，还是设备确认？ | 属于设备确认，包括 2 周取样和 1 周微生物检测（转写不清，需核实）。 |
| 改造期间是否停用 | 施工 3 周 + 钝化 1 周 + 验证 3 周，约 7 周。这期间是否不能用水，需要 7 周停产窗口？ | 纯化水主循环不受影响：改造的是从各分配点到设备的支管，改造后的水不回主水箱。 |
| 工艺罐怎么供水 | 礼来理解主循环不用停，但这些支管连的都是工艺罐。支管施工和再验证期间，怎么给工艺供水？管线上除了硬管还有流量计等部件，改用软管还需要考虑便携式流量计等。请说明 7 周期间的过渡供水方案。Andrew 会通过邮件把问题写清楚。 | 可能用软管临时连接；收到邮件后回复过渡方案。 |
| 最后一项 | 我方原计划再讲两点：第一点与上面的再验证讨论相关，已覆盖；最后一点礼来认为比较明确，更新 SMP 即可，不需要再展开（具体内容需核实）。 | — |

2. 湿氮气（会后简短沟通）

| 主题 | 礼来的问题 / 需求 | 凯莱英答复 |
| --- | --- | --- |
| WFI 无菌袋的连接位置 | 上次讨论决定把湿氮气加湿器移到洁净区。我方已采购 WFI 无菌袋，问无菌袋需要放到 C 级区，还是可以放在 CNC 区、通过无菌接头接入 C 级区。Mark 初步倾向在 C 级区连接，但需要和更大范围的团队讨论，并了解我方有哪些限制。请我方从物流角度提出建议方案。 | 下周提出问题和建议方案，与礼来讨论。 |

三、后续 Action Items

| # | 事项 | 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排查清洁用纯化水（如 SPPS、裂解设备清洁）的管线是否有同类缺陷，明确范围，并提出改造前的过渡管理方案（如用后续溶剂淋洗、干燥降低风险的论证） | 未定 | 可能更直接影响早期步骤的时间 |
| 2 | 说明纯化水支管施工、钝化和再验证（约 7 周）期间如何给工艺罐供水（软管临时连接、流量计等） | 收到礼来邮件后回复 | Andrew 会发邮件细化问题 |
| 3 | 确认 3 周验证的内容（2 周取样 + 1 周微生物检测），与第 2 项一并说明 | 随第 2 项 | 转写不清，需核实 |
| 4 | 更新 SMP（会上最后一项） | 未定 | 具体内容需核实 |
| 5 | 持续更新 Excel 跟踪表并发给礼来 | 最晚下周初 | 与清洁分组会纪要第 7 项相同 |
| 6 | 湿氮气 WFI 无菌袋连接位置（C 级区，或 CNC 区经无菌接头接入）：提出建议方案，与礼来讨论 | 下周 | Mark 初步倾向在 C 级区连接 |